[image: image1.jpg]




A.D. METALNA INDUSTRIJA VRANJE

Radnička br: 1
KOTEL NA PELETY
„COMMO COMPACT 23

”
[image: image2.png]



Pelety → palivo z dřevěné biomasy → biopalivo
NÁVOD NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU KOTLE
[image: image3.emf]
 Tento výrobek splňuje požadavky a směrnice ekodesignu z pohledu stupně účinnosti a úrovně znečištění ovzduší, klade si za cíl snížení spotřeby energie a negativních dopadů na životní prostředí.
CZ_V.3.0
KOTEL NA PELETY PRO ETÁŽOVÉ VYTÁPĚNÍ „COMMO COMPACT”

Topná zařízení (v tomto návodu nazývaná "kamna") společnosti ALFA PLAM (v tomto návodu nazývaná ALFA PLAM) jsou vyráběna a testována v souladu s bezpečnostními opatřeními platných předpisů Evropské unie. 

Tento návod je určen uživatelům kamen, instalačním technikům, obsluze a pracovníkům údržby kamen, kteří jsou uvedeni na titulní straně návodu.

Pokud vám něco v tomto návodu není jasné, kontaktujte výrobce kamen nebo autorizované servisní středisko. Uvádějte přitom vždy číslo odstavce nebo části, která Vám není jasná. 
Tisk, překlad a reprodukce této příručky, a to i částečně, podléhá povolení společnosti ALFA PLAM, což ve skutečnosti znamená, že společnost ALFA PLAM musí uvedené úkony schválit. Technické informace, obrázky a specifikace v tomto návodu nesmí být poskytnuty třetí straně.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
DŮLEŽITÉ: Připojení zařízení k elektroinstalaci musí provádět odborníci a autorizované osoby v souladu s platnými právními předpisy.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, motorickými a duševními schopnostmi nebo osobami s omezenými znalostmi a zkušenostmi bez přítomnosti osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo péči.

Děti si nesmí hrát s takovými zařizeními.
DVOJITÝ SYSTÉM SPALOVÁNÍ
Plamen, který se v kotli rozvine při běžném spalování dřevní biomasy, uvolňuje přesně takové množství oxidu uhličitého (CO2), které by se uvolnilo přirozeným rozkladem dřeva. Množství CO2 produkovaného při spalování nebo tlení dřeva odpovídá množství, které strom během svého životního cyklu absorbuje a přemění na kyslík a uhlík. 

Používáním neobnovitelných zdrojů energie (uhlí, topný olej, plyn) se na rozdíl od těch na bázi dřeva uvolňuje do ovzduší mnohem větší množství CO2. Ten se v průběhu let hromadí a přispívá k posílení skleníkového efektu. Využití dřeva jako paliva je tedy dokonale vyvážené s životním prostředím, protože dřevo jako obnovitelné palivo je v ekologickém souladu s přírodou. Principem čistého spalování se splňují tyto cíle a firma ALFA PLAM si právě na tomto principu zakládá svoje projekty.  

Co rozumíme pod pojmem čisté spalování a jak se projevuje? 

Regulací a úpravou primárního vzduchu a vháněním sekundárního vzduchu vzniká nebo je vyvoláno sekundární spalování, neboli tzv. post-spalování, které produkuje sekundární plamen, který je jasnější a silnější než základní nebo primární plamen. Přídavekem nového kyslíku (prostřednictvím vháněného vzduchu) umožňuje dodatečné spalování plynů, které ještě nebyly zcela spáleny. To výrazně zvyšuje tepelný výkon a snižuje škodlivé emise oxidu uhelnatého (CO), protože je minimalizováno nedokonalé spalování. To jsou základní charakteristiky kamen a dalších výrobků ALFA PLAM.
[image: image4.jpg]


UPOZORNĚNÍ
- Minimální instalovaný výkon topné soustavy nesmí být nižší než 65 % jmenovitého výkonu kotle a maximální výkon soustavy nesmí překročit 100 % jmenovitého výkonu kotle.

- Komín, ke kterému je kotel připojen, musí splňovat požadavky uvedené v návodu k obsluze.

- Pro připojení zařízení ke komínu nikdy nepoužívejte místo kouřovodů ohebné trubky. 
- Pravidelná údržba a péče jako je čištění kotle, kouřovodů a trysek (trubek), jsou důležité pro bezpečný provoz a zejména pro hospodárnost a udržení hodnoty kotle.

- Neoprávněná úprava zařízení je zakázána, protože jakákoliv neoprávněná úprava porušuje záruku.
0.0.  TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY KAMEN
1. Rozměry kamen:
       -šířka










590 mm
       -hloubka










672 mm
       -výška










1222 mm

2. Průměr kouřovodu







                                80 mm

3. Průměr přívodu venkovního vzduchu na stěně






100 mm

4. Výška od podlahy k ose napojení kouřovodu






380 mm

5. Maximální výkon kamen








23,13 KW

6. Maximální spotřeba 








                5,4 kg/h

7. Stupeň využití při maximálním výkonu






                90,17 %

8. Minimální výkon kamen 








7,42 KW

9. Minimální spotřeba









1,717 kg/h

10. Stupeň využití při minimálním výkonu






90,92%

11. Minimální tah









5 Pa

12. Optimální tah









12 Pa

13. Objem ohřevu  








                230 - 385 m3

14. Kapacita trychtýřovité palivové nádrže






45 kg

15. Maximální provozní doba s plným zásobníkem





 30 h

16. Minimální provozní doba s plným zásobníkem






9 h

17. Maximální pracovní tlak








1,9 bar

18. Třída kotle  EN 303-5:2012








5 

19. Hmotnostní tok spalin







               12,99 g/s

20. Maximální výstupní výkon








450 W

21. Napětí a frekvence









230V / 50Hz

22. Hmotnost kamen:
          -netto










230kg
          -brutto










265 kg
Obsah:
1.
ÚČEL TOHOTO NÁVODU
1
1.1.
AKTUALIZACE
1
2.
ODPOVĚDNOST VÝROBCE
1
2.1.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY UŽIVATELE
1
2.2.
PŘEPRAVA A POUŽÍVÁNÍ KAMEN - MANIPULACE
1
2.3.
ODPOVĚDNOST INSTALAČNÍHO TECHNIKA
1
3.
MONTÁŽ – INSTALACE KAMEN
2
3.1.
INSTALACE KAMEN
2
3.2.
PŘÍVOD VZDUCHU
3
3.3.
SYSTÉM ODVODU SPALIN
3
3.4.
IZOLACE A PRŮMĚR OTVORU (díra) NA STŘEŠE (nebo ve zdi)
6
3.5.
NASÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU (obrázek 8)
8
3.6.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
8
4.
DŮLEŽITÉ POKYNY
9
5.
UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY
9
5.1.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELE
9
6.
STANDARDY BEZPEČNÉHO ZAPÁLENÍ A ČIŠTĚNÍ KAMEN
10
6.1.
BEŽNÉ ČIŠTĚNÍ a ÚDRŽBA PROVÁDĚNÁ UŽIVATELEM KAMEN
10
6.2.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA (pro pracovníky údržby)
12
6.3.
SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA
13
7.
DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI
13
8.
KVALITA PELET JAKO PALIVA JE VELMI DŮLEŽITÁ
13
8.1.
SKLADOVÁNÍ PELET
13
9.
PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÉ INSTALACE
14
9.1.
Schéma hydraulické instalace kotle na pelety (radiátorové topení)
14
9.2.
Schéma hydraulické instalace kotle na pelety (radiátorové a podlahové topení)
14
10.
PŘÍVOD A ZPÁTEČKA
15
11.
VESTAVĚNÉ DÍLY KAMEN
15
11.1.
BEZPEČNOSTNÍ  VENTIL
15
11.2.
CIRKULAČNÍ ČERPADLO
15
11.3.
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
16
11.4.
EXPANZNÍ NÁDOBA
16
11.5.
KOHOUTEK PRO NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ
16
12.
NAPOUŠTĚNÍ INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU
16
13.
PRAKTICKÉ NÁVODY A TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU
16
14.
PLNĚNÍ DŘEVĚNÝMI GRANULEMI
16
15.
POPIS A FUNKCE OVLADAČE PRO ŘÍZENÍ PROVOZU KAMEN
16
15.1.
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
16
15.1.1.
Displej s tlačítky
16
15.1.2.
K čemu tlačítka slouží
17
15.2.
OPERATIVNÍ REŽIM (UŽIVATEL)
18
15.2.1.
Zapálení kamen
18
15.2.2.
Neúspěšné zapálení
19
15.2.3.
Kamna v provozu
19
15.2.4.
Nastavení teploty prostoru a vody v kotli
19
15.2.5.
Teplota prostoru nebo vody v kotli dosáhla nastavené teploty
19
15.2.6.
Nastavení výkonu kamen
19
15.2.7.
Čištění kamen
20
15.2.8.
Vypínání kamen
20
15.2.9.
Opětovné zapálení kamen
20
15.3.
VZHLED PLAMENE-OHNĚ
20
15.4.
MENU
20
15.4.1.
Menu uživatele
20
15.4.2.
Menu 01 – nastavení hodin
20
15.4.3.
Menu 02 – programování chodu kamen
21
15.4.4.
Menu 03 – výběr jazyka
25
15.4.5.
Menu 04 – režim STAND-BY
25
15.4.6.
Menu 05 – režim zvukového signálu
25
15.4.7.
Menu  06 – první plnění
25
15.4.8.
Menu 07 – stav kamen
25
15.4.9.
Menu 08 – technická nastavení
25
15.5.
ALARMY
25
15.5.1.
Alarm sondy teploty kouře
26
15.5.2.
Alarm překročení teploty kouře
26
15.5.3.
Alarm neúspěšného zapálení
26
15.5.4.
Alarm vypnutí ve fázi chodu
26
15.5.5.
Alarm bezpečnostního tlakového spínače šneku
27
15.5.6.
Alarm obecného termostatu
27
15.5.7.
Alarm poruchy spalinového motoru
27
15.5.8.
Alarm výpadek el.proudu (block-out)
27
16.
SCHÉMA ZAPOJENÍ
29
17.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
29
18.
PORUCHY - PŘÍČINY - ŘEŠENÍ
30
19.
INFORMACE O LIKVIDACI (VYHOZENÍ) A DEMONTÁŽI (DEMONTOVÁNÍ) KAMEN
31


1. ÚČEL TOHOTO NÁVODU 
Účelem této uživatelské příručky je vést uživatele k přijetí všech nezbytných bezpečnostních opatření a zajištění všech nezbytných úkonů, které zaručí správné a bezpečné používání vypalovacího zařízení.
1.1. AKTUALIZACE
Tato uživatelská příručka zohledňuje všechny pokročilé technologie, které existovaly v době uvedení kotle na pelety na trh.

Návod se netýká výrobků, které se již nachází na trhu s přiloženou odpovídající technickou dokumentací a nemohou se tak považovat za neúplné nebo nedostatečné po jakékoli změně, přizpůsobení nebo aplikaci nových technologií na novější výrobky.

Obsah této brožůry je nutné pečlivě přečíst a prostudovat. Všechny informace obsažené v této knížce je nutné zcela dodržovat pro správnou instalaci, použití a údržbu vašeho kotle. Návod je nutné uložit na bezpečné místo. Tento návod k použití, údržbě a instalaci je považován za nedílnou součást kotle na pelety.

Pokud je kotel prodán dalšímu majiteli, je třeba zajistit, aby byl s ním dodán také tento návod k použití.

Pokud se příručka ztratí, můžete si vyžádat novou kopii od výrobce nebo autorizovaného prodejce.
2. ODPOVĚDNOST VÝROBCE 
Dodáním této uživatelské příručky společnost Alfa Plam a.d. odmítá jakékoli obvinění nebo trestní odpovědnost za přímou nebo nepřímou příčinu: 
− nehody a/nebo škody způsobené nedodržením norem a upozornění obsažených v tomto návodu, 
− nehody a/nebo škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním uživatelem, 
− nehoda a/nebo poškození v důsledku úprav nebo neautorizované údržby bez povolení výrobce Alfa Plam,
− špatné údržby, 
− nepředvídatelné situace, 
− nehoda a/nebo poškození v důsledku použití neoriginálních nebo nevhodných náhradních dílů pro tento model kamen.
Instalace je výhradní odpovědností instalačního technika. 
1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY UŽIVATELE 
Uživatel kotle musí být dospělá a kompetentní osoba.

Dávat pozor, aby se děti nepřibližovaly ke kotli a nehrály si u něj. 

Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pouze pokud jsou pod dohledem starší osoby, která je seznámena s návodem k použití. Čištění a údržbu kotle nesmí provádět děti bez dozoru dospělé osoby.
1.3. PŘEPRAVA A POUŽÍVÁNÍ KAMEN - MANIPULACE
Při používání kamen je nutné dbát na to, aby se kamna nenakláněla dopředu. Je to proto, že těžiště kamen je v přední části.

Při přepravě kamen, která musí být zcela bezpečná, dbejte na to, aby vysokozdvižný vozík měl nosnost větší, než je hmotnost kamen, která je třeba zvednout. Vyvarujte se náhlých a trhaných pohybů. 

VEŠKERÉ OBALOVÉ MATERIÁLY UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. ČÁSTI OBALU (TAŠKY, FÓLIE, POLYSTYREN APOD.) PŘEDSTAVUJÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. 
1.4. ODPOVĚDNOST INSTALAČNÍHO TECHNIKA 
Odpovědností instalačního technika je provádět veškeré kontroly kouřovodu, nasávání vzduchu nebo přívodu vzduchu, stejně jako všechny další nezbytnosti potřebné pro montáž (instalaci) vašich kamen. 
Odpovědností instalačního technika je zkontrolovat dodržování právních předpisů v místě instalace kotle. 
Používání kamen musí být v souladu s tímto návodem a radami na údržbu obsažených v tomto návodu jako i se všemi dalšími normami, které jsou dané lokálními zákony v místě, kde se kamna instalují. 

Instalační technik musí ověřit (potvrdit): 
− typ montovaných kamen,

− vhodnost místa pro instalaci tohoto zařízení, tzn. minimální rozměry prostoru, které předepisuje výrobce kamen,

− pokyny výrobce generátoru tepla, které se vztahují k požadavkům na systém odvodu kouře (trubky pro odvod spalin, kouřovody), 

− vnitřní průměr komína, materiál, ze kterého je vyroben a jestli je rovný a pravidelný, jednotnost průřezu a jestli není ucpaný  a nenachází se v něm žádné překážky,

− výšku a vertikální prodloužení komínu, 

− nadmořskou výšku v místě montáže kamen, 

− existence a vhodnost ochranného komínového krytu odolného proti větru, 

− možnost zajištění externího nasávání vzduchu a velikost požadovaných otvorů, 

− možnost současného použití kamen, která je třeba instalovat s dalším vybavením, které již na místě existuje. 

Pokud jsou výsledky všech kontrol pozitivní, můžete pokračovat v instalaci, tedy v montáži kamen. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce kamen a také protipožární a bezpečnostní normy. 
Po dokončení montáže musí být systém uveden do zkušebního provozu po dobu nejméně 30 minut, aby se zkontrolovala všechna těsnění. 
Po dokončení instalace a důležitých podrobností musí instalační technik poskytnout klientovi následující: 

− návod k použití a údržbě vydaný výrobcem kamen (pokud takový návod není dodáván s kamny), 

− dokumentaci potřebnou pro soulad se stávajícími normami.                                            
3. MONTÁŽ – INSTALACE KAMEN 
Odpovědnost za práci provedenou na místě instalace spočívá výhradně na uživateli. 
Před uvedením kamen do provozu musí instalatér splnit všechny zákonné bezpečnostní normy, zejména: 

− Zkontrolovat zda předpisy pro instalaci kotle na pelety splňují místní, národní a evropské normy, 

− dodržovat všechny požadavky v tomto dokumentu, 

− zkontrolovat, zda trubky pro přívodu vzduchu odpovídají typu instalace těchto kamen, 

− nevytvářet elektrická připojení pomocí dočasných a/nebo neizolovaných
   elektrických kabelů,

− prověřit účinnost uzemnění elektrického systému, 

− vždy používat osobní ochranné prostředky a všechny ochranné pomůcky předepsané platnými místními předpisy, 

− zabezpečit dostatek manipulačního prostoru pro jakoukoli budoucí údržbu nebo servis kamen.
1.5. INSTALACE KAMEN
Doporučujeme kamna vybalovat, až když dorazí na místo, kde budou instalována. 

Kamna stojí na plastových nožičkách, ve kterých jsou zalité šrouby M10 (poz. 4), které se zašroubují do základny kamen. Matice M10mm jsou našroubovány na šrouby až k plastové části. Nožičky jsou také našroubované do konce základny kamen. Po vybalení kamen na místě instalace, je potřeba nožičky odšroubovat, tak, aby se získala celková výška od podlahy k základně kamen, tzn., že nožičky budou vyčnívat od základny kamen 25 mm. Po vyrovnání sporáku, který by měl stát vodorovně, utáhněte matice k základně kamen klíčem 17 a současně držte plastovou část nožičky. Pro cirkulaci vzduchu a lepší chlazení kamen je nutné dodržet výšku základny kamen od země 25mm. Kamna tak ochráníte před přehřátím a prodloužíte jejich životnost.

Pokud jsou přilehlé (okolní) stěny a/nebo podlaha vyrobeny z materiálu, který není odolný vůči teplu, pak by měla být použita vhodná ochrana pomocí izolačního materiálu, který nehoří. 

Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost (asi 35/40 cm) mezi sporákem a nábytkem, domácími spotřebiči atd. Pro ochranu podlahy, pokud je vyrobena z hořlavého materiálu, doporučujeme položit na podlahu kovovou desku pod kamna o tloušťce 3 až 4 mm, která bude z přední strany přesahovat základnu kamen o 30 cm. 
[image: image92.emf][image: image5.emf]
Všechny minimální bezpečnostní vzdálenosti jsou uvedeny na technickém štítku výrobku, NEPOUŽÍVEJTE hodnoty nižší, než jsou uvedeny (viz INFORMACE O OZNAČENÍ CE).
Kamna musí být od okolních stěn vzdálena minimálně 25 cm. Mezi zadní částí kamen a stěnou ponechejte vždy alespoň 15 cm, aby byla umožněna správná cirkulace vzduchu, tedy aby vzduch v této části správně proudil. 

Pokud se kamna instalují v kuchyni s mřížkou pro odvod nebo v místnosti, kde se nacházejí jiná tepelná zařízení na pevná paliva (jako např. kamna na dřevo), vždy dávejte pozor na to, aby množství příchozího vzduchu (do kuchyně nebo místnosti) bylo dostatečné pro bezpečný chod kamen. 

Pokud komín prochází stropem, musí být dostatečně izolován vložkou z nehořlavého izolačního materiálu.

Poté, co kotel postavíte na místo, narovnejte jej (uveďte do vodorovné polohy) pomocí nastavitelných nožiček. 

NEBEZPEČÍ 

Armatury pro odvod kouře NESMÍ být připojeny nebo navázány: 

− do kouřovodu používaného jiným zdrojem tepla (kotle, pece, krby, kamna atd.), 

− k systému odsávání vzduchu (mřížky, ventilační otvory, atd.), ikdyž je systém napojen k trubkovému odvodu. 
NEBEZPEČÍ 
Je zakázáno instalovat uzavírací ventily proudění (tahu) vzduchu (klapky ventily, které mohou bránit proudění vzduchu nebo bránit tahu). 
UPOZORNĚNÍ
Pokud je dráha odvodu kouře taková, že vytváří špatný tah nebo špatné proudění vzduchu (četné ohyby, nevhodné ukončení výstupu kouře, zúžení atd.), může být odvod kouře špatný, tzn. odvod kouře není vhodný. 

Systém odvodu spalin z kotle na pelety funguje díky podtlaku vytvořenému ve spalovací komoře a sotva znatelnému tlaku v kouřovodu. Proto byste se měli ujistit, že je kouřovod zcela utěsněn. To vyžaduje použití hladké trubky na vnitřní straně. Nejprve je nutné pečlivě analyzovat nebo prostudovat plán a strukturu místnosti (pokoje), pokud se trubka pro odvod spalin vede přes zeď a střechu musí být instalována v souladu s normami požární ochrany.  

Zajistěte, aby do místnosti, kde je kotel na pelety instalován, vcházelo dostatečné množství vzduchu pro správné spalování. Doporučuje se pravidelná kontrola, aby se zajistilo, že spalovací vzduch správně vstupuje do spalovací komory na biopalivo. Zařízení pracuje na napětí 220-230 V, 50 Hz. Dbejte na to, aby napájecí kabely neprocházely pod kotlem, aby byly umístěny mimo topné plochy a aby nepřišly do kontaktu s ostrými předměty, které by je mohly poškodit. Pokud jsou kamna elektricky přetíženy, může to vést ke zkrácení životnosti elektronických částí kamen.
Nikdy nevypínejte kamna vytažením kabelu ze zásuvky, když jsou kamna v provozu. To může ohrozit správnou funkci kamen. 

1.6. PŘÍVOD VZDUCHU
Do místností, kde je kotel instalován, musí být přiváděn spalovací vzduch. Místnost musí být nepřetržitě větrána.

Otvor pro čerstvý vzduch musí být umístěn ve spodní části místnosti a vzduch jím musí vstupovat.

A) Přivod spalovacího vzduchu potrubím přes sklep. Při této možnosti připojení se spalovací vzduch předehřívá, což je užitečné pro dobré a čisté spalování. Instalace trubky ve sklepě je jednoduchá.

B) Přívod spalovacího vzduchu přes sklep. Spalovací vzduch je předehříván. Sklepní prostor musí být oddělen od ventilačního systému domu a otevřen směrem ven. Je třeba se vyhnout vysoké úrovni prachu a vlhkosti.

C) Přívod spalovacího vzduchu shora. Přívod vzduchu shora lze provést pouze u prověřených komínových systémů.

V tomto případě je nutné vypočítat dimenzování komína!

D) Přívod spalovacího vzduchu přímo zvenčí. Pokud je přívod vzduchu přímo přes vnější stěnu, je spalovací vzduch předehříván jen mírně, což je pro čisté spalování nepříznivé. V tomto případě také hrozí nebezpečí kondenzace!

POZNÁMKA: Tuto verzi přívodu vzduchu nedoporučujeme! Pokud však této možnosti využijete, poraďte se s kvalifikovaným odborníkem.

V místnosti, kde je topné zařízení instalováno, musí být zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Pokud jsou okna a dveře hermeticky uzavřeny nebo se v místnosti, kde je kotel instalován, nachazejí např. digestoře, fény, ventilátory atd., které vysávají spalovací vzduch (čerstvý vzduch), musí se vzduch přivádět zvenku. V každém případě je nutné se před instalací kotle poradit s kominíkem. 
[image: image93.png]oseuwssaidep=q Ty
5[e1280 BZZ8IM0IS OYEISOWISH=OTY. o

Pl i | é_ﬂ @

e

0¥al €7€207 ANOISSANNOD YINIHOS



[image: image94.emf][image: image6.jpg]-

~
©
g
5
] i
= &
2
5
E]
g
.. =
) —
25| =
] Qo
b S
o . = [}
= ] (V)
E @
R |5 <
v ERY g
£ 2 |5 |2 ©
L R N = .
Ele g |2 S |&
5n |= b A
.
3
s
-
3 o
£ N
s &
]
g &
B ol 8| Z2]e
5 HEEEE
I 215121518
o
£
Q|
[¢]
pel
¢]
© o]
g
a g 9
[ g £
] = D
% 3
2 =
O £ ©
T | Q
s |5 || 2
E |& g
a = A

0F | 0cx S S A S0% (ene1d Boysioine apa1nod) eXIUONEZ BOUALIN 19} I €91
o | or | o ww | % % euep nisiws n 81pajsod 8sous as Wouaoid 1 “e2eznpaid Bonol
o S ejowpa1d Bouezexud nfupoAziold ez IsLoy i ‘Heaezoutun

yEDy DoIeDy BUIZI

ww / elswl Yujeuwoy

Bhipoy

WW/BI5W YIU[eULIou |

BinuIL 1 euedass e

BI6W SYSUIZNp B7

017 1V I\ ST B10% UIUPOqors SlUBaniSpo 0UaloAZoq

‘nleneLoaId Sws au 85 1! eluiqopo Bouswsid Borobalu zog|
IPNVIA JAYIdVATV. QY Bullons exsiojne of zepd fenl





Obrázek 8- Přívod čerstvého vzduchu do místnosti, kde je kotel instalován
1.7. SYSTÉM ODVODU SPALIN 
Odtah kouře musí být prováděn v souladu se stávajícími normami. Trubky pro odvod kouře by měly být dobře utěsněny. Podívejte se na obrázky 1 až 7. 

Pro odtah kouře lze použít klasické zděné komíny a komíny lze také vyrobit z trubek, které musí být dobře izolované (dvojitá stěna) a utěsněné, aby se v nich netvořil kondenzát.

Odtahová trubka nesmí být nikdy spojena s jiným systémem jakéhokoli druhu, jako např. odvod ze spalovacích komor, výfukové mřížky nebo systém pro distribuci vzduchu atd. Kouřovody nesmí končit v uzavřených a/nebo polouzavřených prostorech, jako např. garáž, sklad, úzké průchody, chodby, podchody pod zavřenými domy nebo na jakémkoli jiném místě, kde se nesmí objevit kouř. Při připojení kamen na kouřovod je nutné přizvat profesionálního kominíka, aby zkontroloval, zda v komíně nejsou ani ty nejmenší praskliny či pukliny. Pokud jsou v kouřovodu takové praskliny, musí se kouřovod pro správnou funkci obalit novým materiálem. 

K tomuto účelu lze použít trubky, které jsou pevné a vyrobené z lakované oceli (tloušťka alespoň 1,5 mm) nebo nerezové oceli (tloušťka alespoň 0,5 mm). 

Systém odtahu kouře (komín) z kovových trubek musí mít uzemnění podle stávajících norem a právních předpisů.
 Uzemění je vyžadováno zákonem.  

Toto uzemnění musí být nezávislé na uzemnění kamen. 
Kouřovod musí splňovat standardy jak z pohledu rozměrů tak z pohledu materiálu (obrázek 1).  

A) Větru odolná horní část komínu

B) Maximální průřez 15 x 15 cm nebo průměr 15 cm, maximální výška 4-5 m. 

C) Těsnění 

D) Revizní otvor- kontrolní

Poškozené kouřovody nebo kouřovody vyrobené z neodpovídajících materiálů (azbest, pozinkovaný plech, porézní materiály) neodpovídají platným předpisům a škodí chodu kotle. 

Spaliny se mohou odvádět přes klasický komín (viz obrázek níže), pokud jsou splněny následující podmínky: 

− zkontrolujte stav údržby kouřovodu nebo komína. Pokud je trubka pro odvod spalin stará, měla by být vyměněna za 
   novou. Pokud je komín poškozený, je dobré jej opravit nebo přestavět vložením ocelové trubky,
   která je řádně izolována minerální vlnou. 

− Kouř lze vypouštět přímo do kouřovodu (komína) pouze v případě, že má průřez do 15 x 15 cm nebo průměr do
   15 cm a pokud má kryt pro kontrolu a čištění. 

− Pokud má komín větší průřez než 15x15cm nebo průměr větší než 15cm, můžete snížit tah komínu 3 způsoby: 
1. Pokud je ve spodní části komína čisticí otvor, měl by být částečně otevřen.

2. Vložením ocelové trubky do komína o průměru 10 cm, pokud máte prvky na takovou úpravu komína. 

3. Regulací určitých parametrů v kamnech. Tuto regulaci může provést pouze autorizovaný servis Alfa Plam.

− Ujistěte se, že napojení na komín je řádně utěsněno. 

− Vyhněte se kontaktu se snadno hořlavým materiálem (jako jsou dřevěné trámy), v každém případě je nutné je izolovat nehořlavým materiálem 

(viz obrázek 2).

A)   Minerální vlna 

B) Ocelové trubky 
C)  Dělicí deska. 

Kamna jsou určena k napojení na komín kouřovodem o průměru 80 mm. Pokud se nepoužívá standardní komín, ale staví se nový komín nebo rekonstruuje stávající, použijte izolované nerezové trubky (dvojitá stěna) s průměrem kouřovodu dle tabulky 1. Ohebné trubky nejsou povoleny.
	TYP SYSTÉMU
	PRŮMĚR mm
	HODNOCENÍ SYSTÉMU

	Délka trubky menší než 5 m
	100
	přípustné

	Délka trubky delší než 5 m
	120
	povinné

	Instalace v místech nad 1200 metrů nad mořem
	120
	doporučené


Tabulka 1
[image: image7.emf]                                 
                      Obrázek 1                                                                                                                Obrázek 2                                                                                                                                                                                                      

Při použití spojovací trubky mezi kamny a odtahem spalin je nutné použít jednu tvarovku "T" (jak je znázorněno na obrázku 5 a 6) s čisticím krytem (zátkou) vedle kamen. Aplikace této "T" tvarovky musí umožňovat sběr popela vznikajícího uvnitř kouřovodu a občasné čištění kouřovodu bez nutnosti jeho vyjmutí. Kouř je pod mírným tlakem. Proto je bezpodmínečně nutné zkontrolovat, zda je otvor nebo kryt (zátka) pro čištění systému odvodu kouře dokonale hermeticky utěsněn a po každém čištění tak zůstane. Ujistěte se, že montáž probíhá ve stejném pořadí a zkontrolujte stav těsnění.

Namontujte kouřové trubky podle obrázku 7.
Striktně se doporučuje vyhýbat se použití horizontálního prodloužení, ikdyž je to potřeba, dávejte pozor, aby trubka nebyla špatně nahnuta a měla sklon nejméně 5%. Horizontální prodloužení nesmí v žádném případě přesáhnout délku 3 metry. 
Nedoporučuje se připojovat odvod kouře přímo ke kamnům s vodorovným prodloužením delším než 1m. Viz obrázky 4, 5, 6 a 8. Za T vidlicí je potřeba nainstalovat vertikální prodloužení Ø 80 mm o délce minimálně 1-1,5 m a teprve poté přejít na horizontální prodloužení Ø 80 mm a vertikální prodloužení Ø 100 nebo Ø 120 mm, v závislosti na výšce kouřovodu (komínu), jak je uvedeno v tabulce 1.
Maximální povolená délka kouřovodu o průměru 80mm ke vstupu do komína je 5m. Přitom každé koleno se počítá jako další 1m délky. Tak např. pokud máme 3 zahnutí na kouřovodu o průměru 80mm, tato kolena změní délku kouřovodu o průměru 80mm o 3m. Můžete již připojit pouze 2m rovné trubky ke vstupu do komínu, abyste dosáhli nejvyšší možné délky 5m o průměru 80mm.  Jinak se musí zvýšit nebo přejít na kouřovod s větším průřezem, např. 110 - 120 mm.
Obrázek 3 vlevo ukazuje, jak by mělo vypadat zakončení (horní část) komína, když máte dva komíny vedle sebe a obrázek 3 vpravo ukazuje, jak by to vypadat nemělo.
[image: image8.emf]
Obrázek 3
[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]



Komín z oceli AISI 316 s dvojitou izolovanou komorou, materiál odolný do 400 °C. Optimální účinnost 100%
	[image: image11.jpg]



Ohnivzdorný komín s dvojitě izolovanou komorou a vnější vyzdívkou z lehkého betonu.

Optimální účinnost 100%

	[image: image12.jpg]



Tradiční hliněný komín s prohlubněmi. Optimální účinnost 80%
	[image: image13.jpg]



Je zakázáno používat komínové trubky s vnitřní pravoúhlou částí, které se liší od plánu.

Účinnost pouhých 40%


[image: image14.jpg][h.




[image: image15.jpg][h.





[image: image16.jpg]



Komín - umístění a vzdálenost
1.8. IZOLACE A PRŮMĚR OTVORU (díra) VE STŘEŠE (nebo na zdi) 
Po určení polohy kamen je nutné udělat jeden otvor, kterým bude procházet kouřovod. To se liší v závislosti na typu instalace, průměru kouřovodu (viz tabulka 1) a typu stěny nebo střechy, kterou musí kouřovod projít. Viz tabulka 2. Izolace musí být vyrobena z minerální vlny o jmenovité objemové hmotnosti větší než 80 kg/m2.

 [image: image17.emf]                      
[image: image18.wmf]REDUCIR

T-RAČVA

O

 1 0 0

O

 8 0

O

 8 0

P  E  Ć

Z I D


                           Obrázek 4                                                                                        Obrázek 5
1. Armatura 80>100 

2. Trubková armatura tvaru "T".
	


[image: image19.jpg]



Obrázek 6 
1. Tvarovka "T" tvar – T trubková spojka

2. Směr čištění 

3. Otvor, dvířka pro servisování/ inspekci                                                     

4. Směr čištění                                                                        

5. Tvarovka "T" tvar - T trubková spojka

6. Směr čištění 
7. Hermetický kryt pro čištění (zátka) 



[image: image20.wmf]SMER 

DIMA

NE

DA


Obrázek 7.   Způsob montáže kouřovodu

Kouřovody ve tvaru kolena doporučujeme vyrobit ze tří dílů, aby byl odpor prostupu kouře co nejnižší. Také doporučujeme, aby koleno mělo na vhodném místě kryt pro čištění, který lze sejmout pro snadnější a efektivnější čištění kouřovodů viz obrázek 7a.
[image: image21.emf]
Obrázek 7a
	Tloušťka izolace

mm
	Průměr kouřovod (mm)

	
	D.80
	D.100

	
	Průměry otvoru (díry), kterou je potřeba udělat    (mm)

	Zdi ze dřeva nebo z jiného hořlavého materiálu, nebo hořlavých dílů
	100
	150
	170

	Betonová zeď nebo střecha
	50
	100
	120

	Zeď nebo střecha z cihel 
	30
	100
	120


Tabulka 2: Tloušťka izolace pro tu část systému, která prochází stěnou nebo střechou
Především je nutné zajistit PERFEKTNÍ PRŮTOK vzduchu (tah) v kouřovodu, který musí být volný bez jakýchkoliv překážek jako jsou různá zúžení či zatáčky. Všechny pohyby os musí mít jednu dráhu nakloněnou s maximálním úhlem 45 stupňů od svislice, přičemž 30 stupňů je nejlepší řešení. Tyto pohyby by se nejlépe prébíhaly u vrcholu komína odolného vůči větru.

Podle předpisů (vrchol komínu odolný vůči větru, vzdálenost a umístění kamen) vzdálenosti se nachází v tabulce 3 a musí být splněny: 

	Sklon střechy
	Vzdálenost mezi hřebenovým krytem a komínem
	Minimální výška komínu meřená u horního otvoru (odchod dýmu)

	α
	Vzdálenost v metrech
	Výška v metrech

	150
	Menší než 1.85 m                                     
     Větší než 1.85 m
	0.50 nad hřebenovým krytem

1.00 metr od sklonu střechy

	300
	Menší než 1.50 m

Větší než 1.50 m
	0.50 nad hřebenovým krytem

1.30 metr od sklonu střechy

	450
	Menší než 1.30 m

Větší než 1.30 m
	0.50 nad hřebenovým krytem

2.00 metr od sklonu střechy

	600
	Menší než 1.20 m

Větší než 1.20 m
	0.50 nad hřebenovým krytem

2.60 metr od sklonu střechy


Tabulka 3
 Je však povinné zajistit počáteční vertikální prodloužení (protažení) o 1,5 metru (minimálně), aby bylo zajištěno správné odsávání kouře. 
1.9. NASÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU (obrázek 8)
Spalovací vzduch z okolí, musí být regenerován pomocí jedné ventilační mřížky na zdi místnosti nebo pokoje, která musí být otočena směrem ven. To zabezpečí lepší spalování a tím i menší spotřebu biopaliva. Nedoporučuje se nasávat vzduch přímo přes trubku, protože by se zmenšila efektivita nebo účinek spalování. Ventilační otvor musí být  zvenku vybaven ventilační mřížkou jako ochranou před deštěm, větrem a hmyzem. 

Tento otvor musí být proveden na vnější stěně místnosti nebo pokoje, kde jsou kamna umístěna. 
Je zakázáno přivádět vzduch ke spalování z garáží, skladů hořlavých materiálů nebo z místností s nebezpečím požáru. 

Otvor pro přívod venkovního vzduchu potřebného pro spalování nesmí být připojen pomocí trubky. 

Pokud se v místnosti nachází jiná topná zařízení, musí přívody vzduchu pro spalování zajistit množství vzduchu potřebné pro správnou funkci všech zařízení.
[image: image22.emf]
Obrázek 8. Minimální vzdálenost pro instalaci ventilační mřížky
Pro správnou a bezpečnou instalaci větrací mřížky zkontrolujte údaje uvedené v tabulce 4. Toto jsou minimální vzdálenosti od každého vzduchového prostoru nebo vývodu kouře. Tato hodnota může změnit konfiguraci tlaku vzduchu. Měly by korespondovat, aby bylo zajištěno, že například otevřené okno nasává venkovní vzduch a odvádí ho pryč od samotných kamen. 

	Ventilační mřížka musí být instalována nejméně 

	1 m
	pod
	dveře, okna, odovd kouře, vzduchová komora atd.

	1 m
	Horizontálně nad
	

	0.3 m
	nad
	

	2 m
	od
	Vývodu kouře


Tabulka 4: Minimální vzdálenosti pro přívody spalovacího vzduchu
1.10. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI 
Tato kamna musí být připojena k elektrické síti. Naše kamna mají elektrické kabely, které jsou vhodné pro střední teploty. Pokud je nutné vyměnit elektrický kabel (pokud je např. poškozený), pak se poraďte s naším autorizovaným technickým personálem, našimi odborníky. Před připojením sporáku k elektrické síti se postarejte aby: 

−  vlastnosti elektrického systému odpovídaly údajům nebo specifikacím uvedeným na identifikačním štítku kamen. 

- Pokud je systém odvodu kouře kovový, musí mít funkční uzemnění v souladu se stávajícími normami a předpisy. 
Uzemění je povinné ze zákona. 
− Napájecí kabel nesmí být za žádných okolností vystaven teplotě nad 80 °C. Po instalaci kamen respektive po umístění na své místo musí být dvoupólový spínač a zásuvka snadno přístupná. 
− Pokud kamna nebudete delší dobu používat, odpojte je ze zásuvky nebo otočte vypínač do polohy vypnuto (0).
   V případě poruchy nebo špatného chodu, ihned vypněte kamna nebo otočte vypínač do polohy vypnuto (0) a kontaktujte nás nebo autorizované servisní středisko. 
4. DŮLEŽITÉ POKYNY
TOTO JSOU DŮLEŽITÉ POKYNY DANÉ PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI LIDÍ, ZVÍŘAT I MAJETKU. 

Rádi bychom informovali instalačního technika kamen o některých obecných pokynech, které je třeba dodržovat pro správnou instalaci, tedy pro správnou montáž kamen. Tyto normy jsou vyžadovány, ale ne zcela. Pro další a přesnější informace si musíte přečíst zbytek této příručky. 

− Zapojte kamna do uzemněné zásuvky. Obrázek 9 

− Vypínač na zadní straně kamen přepněte do polohy 1. Obrázek 10 

− Nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se nacházely v blízkosti kamen. 

− Jako palivo používejte pouze bioplivo- pelety. 

− Informujte všechny uživatele o možných rizicích a nebezpečí a naučte je zařízení obsluhovat. 

− Pokud jsou kamna umístěna na dřevěné podlaze, doporučuje se zaizolovat místo, na kterém stojí. 

Kamna fungují se spalovací komorou, která je v podtlaku. Z tohoto důvodu se ujistěte, že odvod kouře je tepelně utěsněn nebo izolován. 

Při prvním zapálení kamen se vlivem stabilizace procesu lakování odpaří malé množství barvy (zdravotně nezávadné), kterou jsou kamna natřena. Z tohoto důvodu je nutné místnost větrat, aby se výpary z místnosti dostaly ven.
[image: image23.emf]   [image: image24.jpg]



Obrázek 9                                                  Obrázek 10

5. UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY
ÚDRŽBA 
 Údržboví pracovnící musí kromě dodržování bezpečnostních opatření také: 

− vždy používat bezpečnostní zařízení a osobní ochranné pomůcky,

− vypnout kamna z elektrického napájení před zahájením práce, 

−používat adekvátní nářadí, 

− před zahájením jakékoli práce na kamnech je nutné se ujistit, že jsou kamna i popel v nich chladný. Obzvláště je nutné zkontrolovat, jestli se ochladily ručky před tím, než se jich dotknete.  

− NIKDY  NESPOUŠTĚJTE DO CHODU kamna, která májí poškozený jakýkoli díl, nebo je špatně nastavený, případně není funkční. 

− Neprovádějte žádné úpravy z jakéhokoli důvodu, jen ty, které jsou povoleny a vysvětleny výrobcem. 

− Vždy používejte pouze originální náhradní díly. Před výměnou dílů kotle nečekejte, až se opotřebují. Opotřebované díly vyměňte dříve, než zcela přestanou fungovat, zabráníte tak poškození kotle v důsledku náhlého selhání dílu, které může vážně ohrozit bezpečnost osob a/nebo vašeho majetku.

− Před zapálením očistěte topeniště. 

− Zkontrolujte, zda nedochází ke kondenzaci. Pokud se objeví kondenzace, znamená to, že se objevila vlhkost při ochlazování kouře.
   Doporučujeme vám najít možné příčiny, abyste mohli obnovit normální a správný provoz kamen. 
1.11. UPOPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELE
Místo, kde jsou kamna instalována, označované jako místo instalace, musí být připraveno podle místních, národních a evropských předpisů. 

Kamna jsou "generátor tepla" a při provozu mají vnější plochy velmi horké. 

Tato kamna jsou vyrobena pro spalování paliva z lisované dřevní hmoty (pelety o průměru 6 mm, maximální délka 40 mm, maximální vlhkost 8-9%). 
Proto je velmi důležité věnovat při chodu kamen zvláštní pozornost, zejména následujícímu: 
− nepřibližujte se a nedotýkejte se skla dvířek, hrozí NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ,
− nepřibližujte se a nedotýkejte se kouřovodu, hrozí NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ,
− neprovádějte žádnou údržbu,
− neotvírejte dvířka, protože kamna fungují správně pouze tehdy, když jsou hermeticky uzavřeny,
− nevyhazujte popel, když jsou kamna v chodu,
− děti a domácí zvířata se musí držet mimo dosah kamen,
− DODRŽUJTE VŠECHNY PŘEDPISY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU – POKYNY,
Věnujte také pozornost správnému  použití biopaliva-pelet: 
− používejte pouze palivo, které odpovídá pokynům výrobce, 

− vždy dodržujte plán údržby kamen, 

− kamna čistěte denně (pouze když jsou kamna a popel studený), 

− nepoužívejte kamna v případě jakýchkoli poruch nebo abnormalit, v případě neobvyklého hluku a/nebo podezřelých poruch

− neházejte a nelijte na kamna vodu, a to ani v případě hašení ohně, 
− nevypínejte sporák vytažením zástrčky. Použijte vypínací tlačítko na desce,
− nenahýbejte kamna, MŮŽOU BÝT NESTABILNÍ,

− nepoužívejte kamna jako podpěru nebo držák. Nikdy nenechávejte víko zásobníku otevřené. 

− nedotýkejte se lakovaných částí kamen, když jsou v provozu,

-  nepoužívejte jako palivo dřevo ani uhlí, používejte pouze pelety s následujícími vlastnostmi: rozměry: průměr 6 mm, maximální délka 40 mm, maximální vlhkost 8-9% 

−nepoužívejte kamna pro spalování odpadu, 

− vždy provádějte všechny operace s maximálními bezpečnostními opatřeními. 
6. STANDARDY PRO BEZPEČNÉ ZAPÁLENÍ A ČIŠTĚNÍ KAMEN 
− K zapálení kotle na pelety NEPOUŽÍVEJTE za žádných okolností topný olej, petrolej nebo jiné hořlavé kapaliny. Neskladujte takové hořlaviny v blízkosti kotle 

− Nikdy nezapalujte kamna, pokud je sklo poškozené. Nenarážejte do skla nebo dveří, abyste je nepoškodili.

− Když jsou kamna v provozu, neotevírejte dvířka, abyste očistili sklo. Sklo čistěte pouze tehdy, když jsou kamna studená
   bavlněným hadříkem nebo papírovou útěrkou (hadr) a přípravkem na čištění skla.

− Ujistěte se, že kamna jsou dobře zajištěna, aby se zabránilo jejich pohybu. 

− Ujistěte se, že je schránka na popel správně vložena a že je zcela zavřená, aby dvířka správně přiléhala na
    vnitřní schránku.

− Ujistěte se, že jsou dvířka kamen během provozu dobře zavřená.

− Vysavačem odstraňte popel z kamen až po jejich úplném vychladnutí.

− Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky na povrchy kamen.
1.12. BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PROÁDĚNÁ UŽIVATELEM KAMEN 
Použitím vysavače si můžete usnadnit čištění kamen. Vysavač musí mít filtr, který zabrání vnikání vysátého prachu zpět do místnosti, kde jsou kamna umístěna. 

Před zahájením běžné údržby, včetně čištění, je třeba provést následující opatření: 

− před zahájením jakékoli práce odpojte kamna od elektrické sítě, 

− před zahájením jakékoli práce se ujistěte, že jsou kamna i popel chladný, 

− vysávejte popel ze spalovací komory každý den, 

− vyčistěte topeniště každý den (po každém použití)
Vždy se ujistěte, že kamna a popel vychladly. 
- TOPENIŠTĚ (krabicovitého tvaru) – v kterém hoří pelety. Viz obrázek 11. Po každém použití se doporučuje kamna vyčistit vysavačem, každý den (po ochlazení kamen). Každodenně se doporučuje vytáhnout topeniště a prověřit, jestli v něm není příliš velké množství popele a strusky a zbytky neshořelých pelet usazených na dnu krabicovitého topeniště. Poté topeniště vraťte na místo, abyste zabezpečili bezpečný chod kamen. Topeniště musí být ve vodorovné poloze, nesmí zadrhávat o hlavu šroubu zadní stranou a  nesmí stát šikmo!  Těsnicí páska na spodní straně topeniště musí být na svém místě a nesmí být poškozena. 

Pokud vám není něco jasné, neváhejte zavolat do autorizovaného servisu pro další informace a vysvětlení. Výrobce nemá dozor nad instalací kamen a proto neposkytuje záruku na montáž a údržbu. 
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené třetími osobami. 
                                                        [image: image25.jpg]






- NÁDOBA NA POPEL (pokud je plná je potřeba ji vysypat a vysát): 
Ujistěte se, že kamna a popel vychladly 
Horní popelník se musí čistit každý nebo každý druhý den, vysátím nebo jednoduchým vysypáním popele. 

Popelník se otevírá dvěma způsoby: 

První způsob je ruční, rukama chytnete specíální úchyty na popelníku a zatáhnete směrem k sobě. Viz obrázek 12.

Druhý způsob otevření je speciálním klíčem, jehož ohnutý konec vložíte do otvoru úchytu a zatažením směrem k sobě otevřete popelník. Viz obrázek 13.  
        [image: image26.jpg]


                                  [image: image27.jpg]



Obrázek 12                                                                                                   Obrázek 13
 Tím se odstraní všechny nečistoty, které při spalování pelet zůstávají uvnitř. Popelník se pak musí řádně vrátit na své místo. Nikdy neházejte nespálené pelety do popelníku. 

Dolní popelník se musí čistit  jednou za sedm až deset dní vysátím nebo jednoduchým vysypáním popele. Předtím se odšroubují dvě motýlkové matice. Tím se odstraní všechny nečistoty, které při spalování pelet zůstaly uvnitř.

Zároveň vysavačem vysajte nástavec kouřové komory otvorem na přední straně kotle pro spodní popelník. Poté spodní popelník vraťte správně na své místo.  

- KOUŘOVÉ POTRUBÍ KOTLE, (BOČNÍ VÝMĚNÍK)

Čištění by se mělo provádět ručně třepáním speciálním klíčem a to na každých 40-50 kg použitých pelet (jeden plný zásobník na pelety). Nejdříve pomocí klíče zvedněte malá kulatá víčka s otvorem, 2 kusy, která se nachází na víku kamen nahoře. Ten samý klíč vložte do otvorů páky-nápravy, na kterou jsou připevněny čistící pružiny a zatřeste s nimi několikrát zvednutím a spuštěním tak jak je ukázáno na obrázku 14.
[image: image28.jpg]


                                           [image: image29.jpg]



Obrázek 14






Obrázek 15
-HORNÍ KOUŘOVÁ KOMORA 

Čištění by se mělo provádět ručně po spotřebování  90-100 kg pelet (dva plné zásobníky). Zvedněte víko zásobníku na pelety. V zásobníku, v přední části, nahoře, pod krytem, je tlačítko pro mechanismus čištění komory. Vyčistěte komoru několikanásobným zatažením za tlačítko s mechanismem tam a zpět. Nedělejte si starosti, pokud se mechanizmus pohybuje ztuha nebo zadrhává, tímto způsobem se komora čistí.

Čištění by mělo být prováděno, když jsou kamna chladná. Na konci čištění vždy zatlačte tlačítko úplně dozadu, aby bylo tlačítko a tyč čistícího mechanismu vidět. Viz obrázek 15.

- KOUŘOVODY V KOMOŘE, (KOMOROVÝ VÝMĚNÍK HORNÍ)

Po spotřebování 200-250 kg pelet by měl být vyčištěn. Otevřete dvířka komory a speciálním ocelovým kartáčem dodávaným s kamny vyčistěte vnitřek trubek komorového výměníku umístěného nad spalovací komorou tak, že kartáčem několikrát podélně (svisle) nahoru a dolů protáhnete každou trubkou. Celkem je 5 trubek. Při čištění používejte ochrannou rukavici, protože při čištění vám gar padá na ruku. Čištění by mělo být prováděno, když jsou kamna studená. Viz obrázek 16.  
[image: image30.jpg]



Obrázek 16
- DVÍŘKA SE SKLEM (pravidelně kontrolovat a čistit): 
Ujistěte se, že kamna a popel vychladly.
Vysavačem vysajte popel v otvoru dveří, za sklem.
Očistěte sklo měkkým hadříkem. Sklo je vyrobeno z pyrokeramiky odolné vůči vysokým teplotám. V případě poškození před dalším použitím sporáku sklo co nejdříve vyměňte. Výměnu skla smí provádět pouze oprávněná osoba. 

− VÝFUKOVÁ PROSTOR VENTILÁTORU KOUŘE (prověřuje se čistí každých 6 měsíců) 
Ujistěte se, že kamna a popel vychladly 
Čištění vnitřního prostoru pro odvod kouře se provádí tak, že nejprve sejmeme kryt, tedy sejmeme spodní popelník a tímto otvorem prostrčíme hadici vysavače, aby bylo možné vysavačem vysát zbylý popel, aby kamna správně fungovala, obrázek 17.
[image: image31.jpg]



Obrázek 17
− GENERÁLNÍ ČIŠTĚNÍ NA KONCI TOPNÉ SEZÓNY 
Ujistěte se, že kamna a popel vychladly – vypněte kamna z elektrické sítě 
Na konci sezóny z bezpečnostních důvodů kamna vypněte. Je velmi důležité kamna vyčistit a zkontrolovat, jak je vysvětleno v bodech výše. 
Ujistěte se, že kamna a popel vychladly 
Po delším používání se může stát, že se odlepí bezazbestová páska (stuha) pro těsnění (dihtung) na dveřích. Toto těsnění je přilepeno ke dveřím pomocí silikonu odolného vůči vysokým teplotám. K nápravě přilepte zadní konec (zadní stranu pásky) těsnící pásky pomocí vysokoteplotního lepidla. To je velmi důležité pro dobré utěsnění dveří. 
1.13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA (pro pracovníky údržby) 
− KOUŘOVOD – KOMÍN (by měl být čištěn každých šest měsíců nebo po spálení dvou tun palivových pelet).
Ujistěte se, že kamna a popel vychladly 
Tento kouřovod (komín) je odolný vůči větru a je nutné jej kontrolovat a čistit každý rok, nejlépe na začátku topné sezóny. Pro profesionální čištění těchto prvků topného systému je nejlepší kontaktovat autorizované odborníky. Místa, kterým je třeba při čištění věnovat zvláštní pozornost a která je třeba čistit samostatně, jsou znázorněna na obrázku 18.
[image: image32.emf]
Obrázek 18.  Místa, která je potřeba čistit nejméně dvakrát ročně
1.14. SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA  
Vaše kamna jsou generátor tepla, který využívá pelety jako pevné biopalivo. Proto je třeba jednou ročně provádět speciální údržbu.

Tyto práce, jak bylo vysvětleno dříve, se nejlépe provádí na začátku topné sezóny.

Účelem této speciální údržby je zajistit správný a efektivní provoz kamen. 

7. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Zakoupili jste produkt nejvyšší kvality. 
Výrobce je vám vždy k dispozici, aby vám poskytl všechny potřebné informace týkající se kamen a pokynů k instalaci ve vašich geografikcých podmínkách. Správná instalace kamen v souladu s tímto návodem a místními a národními předpisy je velmi důležitá, aby se předešlo nebezpečí požáru a jakýmkoli poruchám. 
Sporák funguje s podtlakem ve spalovací komoře. Dbejte tedy na to, aby byl odvod kouře dobře tepelně utěsněn. 
POZOR: v případě požáru kouřovodu nebo komína odveďte z místnosti všechny osoby a domácí zvířata, okamžitě vypněte přívod elektřiny do sporáku pomocí hlavního vypínače v domě nebo vytažením zástrčky ze zdi (zástrčka musí být vždy snadno dostupná) a okamžitě zavolejte hasiče. 
POZOR 
Nelze používat klasické dřevo. 
POZOR 
Nepoužívejte kamna ke spalování odpadu. 
8. KVALITA PELET JE VELMI DŮLEŽITÁ
Kvalita pelet je velmi důležitá!
Kotel je vyroben pro spalování pelet. Vzhledem k tomu, že se na trhu objevují různé druhy a velikosti pelet, je velmi důležité volit takové pelety, které neobsahují nečistoty, jsou kompaktní a nepráší. Používejte pelety, které splňují evropskou normu EN plus A2.

Typ pelet, jejichž rozměry musí být 3,15-40 mm a průřez 6 mm, konzultujte s dodavatelem. Správná funkce kotle závisí na druhu a kvalitě pelet. 
Výrobce v žádném případě neručí za nefunkčnost kotle z důvodu použití nekvalitních pelet.
[image: image33.jpg]A PAZNJA




Pokud se nacházejí piliny nebo malé - rozložené pelety v nálevkové části kotle, tedy v zásobníku na pelety, může to způsobit blokování vkládání pelet. Takové pelety můžou způsobit poruchu činnosti motor-reduktoru, který pohání mechanismus pro vkládání pelet, nebo k poškození motor-reduktoru. Pokud na dně zásobníku na pelety, tedy na dně šnekového podavače, když je zásobník prázdný, vidíte takovou malou, rozloženou peletu, vysajte ji vysavačem tak, že protáhnete prodlouženou trubku vysavače otvorem mřížky na pelety. Nebo ještě lépe po 1 až 1,5 měsíci, když je v zásobníku málo pelet, vysajte dno nádrže, jak je popsáno. 
1.15. SKLADOVÁNÍ PELET 
Pelety by měly být skladovány na suchém a ne příliš chladném místě. Studené a mokré pelety (teplota kolem 5oC) snižují tepelný výkon a vyžadují častější čištění kotle. 
PELETY SE NESMÍ SKLADOVAT V BLÍZKOSTI KAMEN. Skladujte je nejméně 2 metry od kamen. Při manipulaci s peletami dávejte pozor, aby se nerozsypaly. 


UPOZORNĚNÍ:

Pokud se nacházejí piliny nebo malé - rozložené pelety v nálevkové části kotle, tedy v zásobníku na pelety, může to způsobit blokování vkládání pelet. Takové pelety můžou způsobit poruchu činnosti motor-reduktoru, který pohání mechanismus pro vkládání pelet, nebo k poškození motor-reduktoru. Pokud na dně zásobníku na pelety, tedy na dně šnekového podavače, když je zásobník prázdný, vidíte takovou malou, rozloženou peletu, vysajte ji vysavačem tak, že protáhnete prodlouženou trubku vysavače otvorem mřížky na pelety.
9. PŘIPOJENÍ K HYDRAULICKÉ INSTALACI 
Pro snížení rizika kondenzace se při instalaci kamen doporučuje instalovat třícestný směšovací ventil s přilehlým termostatem.

1.16. Schéma hydraulické instalace kotle na pelety (radiátorové topení)

[image: image34.jpg]I





1.17. Schéma hydraulické instalace kotle na pelety (radiátorové a podlahové topení) [image: image35.jpg]



DŮLEŽITÉ!
- Připojení kamen k hydraulické instalaci mohou provádět POUZE kvalifikovaní pracovnící, v souladu s tímto návodem a platnými právními předpisy v zemi, kde se instalace provádí. 

ALFA PLAM nepřebírá odpovědnost v případě materiálních škod nebo zranění, která jsou důsledkem nedodržení uvedených doporučení.
Kotel je určen pro etážové i centrální topení.

Kamna jsou připravena pro uzavřený topný systém. Držte se nařízení SRPS.    
Zadní strana kamen s přípojkami je znázorněna na obrázku 19.
	Legenda:

	1.
	Trubička pojistného ventilu

	2.
	Přívod

	3.
	Bezpečnostní termostat

	4.
	Kouřovod Ø80

	5.
	Hlavní spínač

	6.
	Primární vzduchová trubka

	7.
	Zpátečka 1"

	8.
	Kohoutek napouštění a vypouštění 1/2"


 [image: image36.jpg]






Obrázek 19.
10. PŘÍVOD A ZPÁTEČKA 
Výstupy přívodu a zpátečky na kotli jsou 1’’ a nesmí se redukovat respektive zužovat až k první vidlici. Použijte ocelovou trubku 1’’ nebo měděnou trubku  vnějšího průměru Ø28mm (nebo většího průměru).

Při provádění montáže dbejte na sklon trubky, který by měl být 0,5 % (5 mm na metr délky potrubí) a na odvzdušnění systému (kotel, trubky, radiátory).

Na přívodu umístěte termomanometr, který bude ukazovat tlak vody v systému a teplotu vody na výstupu z kotle.
11. VESTAVĚNÉ DÍLY V KAMNECH
-V kamnech jsou vestavěny následující komponenty:

-bezpečnostní ventil,

-cirkulační čerpadlo,

-automatický odvzdušňovací ventil (hrnec),

-expanzní nádoba, 

-kohoutek pro napouštění a vypouštění instalace 

Již tedy není nutné výše uvedené díly instalovat. Kamna jsou kompletní, což je veliká výhoda a není již potřeba prostor pro tyto díly.

1.18. BEZPEČNOSTNÍ VENTIL  
Ventil se nachází pod víkem kamen na přívodu. Vstupní přípojka je R1/2". Otevírá se při tlaku vody 2,5 barů. Dostanete se k ní sejmutím pravé boční strany při pohledu ke kamnům. Výstup pojistného ventilu, jehož přípojka vyčnívá zadní stranou nad tlakové potrubí, by měl být sveden do kanalizace.
1.19. CIRKULAČNÍ ČERPADLO 
V kotli je vestavěno kvalitní cirkulační čerpadlo Wilo typ RS 25/6 – 3 na zpátečce R1״. Výkon čerpadla  je 93W. Elektronika jej zapíná a vypíná podle nastavené teploty vody.

Hřídel čerpadla musí být ve vodorovné poloze. Z těchto důvodů se při připojení k instalaci ujistěte, že se čerpadlo neotáčí! Pevně ​​držte pozinkovaný holender na zadním výstupu.

K čerpadlu se dostanete po sejmutí kulatého krytu přišroubovaného k plechu na levé straně při pohledu směrem ke kamnům.


Upozornění:
Pokud kamna nejsou v provozu delší dobu, (např. měsíc) může se stát, že se hřídel zadře a že nebude pohánět vodu a čerpadlo přestane fungovat nebo shoří. Pokud se při spouštění kotle do provozu voda zahřeje a čerpadlo nebude pohánět vodu, pokud se radiátory při dosažení nastavené teploty nezahřejí, pokud se neozve bublání vody (pohyb vody), nebo pokud teplota vody v bojleru stoupne a radiátory netopí, sejměte kryt z boku, jak je uvedeno v předchozím odstavci a přistupte k čerpadlu. Pod čerpadlo položte hadřík a pomocí plochého šroubováku o šířce hrotu 5 - 7 mm vyšroubujte krátký šroub z přední části čerpadla. Dávejte pozor, aby šroub nezapadl za bok. Z čerpadla poteče trochu vody, což je zcela normální. Zatlačte šroub do otvoru čerpadla, dostaňte se do drážky hřídele čerpadla a otáčením šroubováku a hřídele doleva - doprava rozpohybujte hřídel čerpadla. Vraťte vyjmutý šroub z čerpadla na místo v otvoru čerpadla a dobře jej utáhněte. Ujistěte se, že těsnění pod šroubem čerpadla nevypadlo.
1.20. AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 
Na přívodné trubce pod krytem je instalován automatický odvzdušňovací ventil. Jeho úlohou je vytlačit vzduch z kotle.

Dostanete se k němu odstraněním pravé strany při pohledu směrem ke kotli.
Uzávěr ventilu musí být volný, nesmí být utažený, aby vzduch mohl volně proudit z kotle a instalace.
1.21. EXPANZNÍ NÁDOBA 
V samotných kamnech je instalována expanzní nádoba o objemu 10 litrů. Její funkcí je stabilizovat tlak v kotli a topném systému. Továrně nastavený tlak v nádobě je 1 bar.
1.22. KOHOUTEK PRO NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ
Kohoutek pro napouštění a vypouštění instalace se nachází na zadní části dole.  

Vstupní připojení je R1/2" a výstup má nástavec na hadici.
12. NAPOUŠTĚNÍ INSTALACE A SPOUŠTĚNÍ DO CHODU 
Před zahájením hoření je třeba celý systém podlahového (ústředního) vytápění naplnit vodou a dobře odvzdušnit a kamna řádně připojit ke komínu. Pracovní tlak vody doporučujeme 1 až 1,9 barů a nejlépe ho udržovat v rozmezí 1,2 až 1,6 barů. Zkušební tlak instalace může být až 1,9 barů.
UPOZORNĚNÍ:
POZNÁMKA: Kamna se nesmí používat bez vody. Musí být připojena k instalaci, na kterou jsou napojeny radiátory  s minimálním výkonem 8 KW.
13. PRAKTICKÝ NÁVOD A RADY NA POUŽÍVÁNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU 
- Všechny spoje musí být dobře utěsněny a utaženy. Nesmí docházet k únikům vody.

- Před uvedením do provozu by měla být kompletní instalace otestována pod maximálním tlakem 1,9 barů.

- Je žádoucí vypustit vodu ze systému alespoň jednou kvůli nečistotám, které se v systému nachází.

- Ujistěte se, že všechny ventily mezi kamny a instalací jsou otevřené.

- Před uvedením kotle do provozu se ujistěte, že je z kotle a instalace vypuštěn veškerý vzduch. Z těchto důvodů napouštějte instalaci vodou pomalu, aby všechen vzduch stihl z instalace uniknout.

- Během fáze vypalování a ochlazování se mohou kamna roztahovat a smršťovat a může být slyšet slabé praskání. Je to naprosto normální jev, protože konstrukce je ocelová a nelze to v žádném případě považovat za vadu.

Základní tovární naprogramování zaručuje správnou funkci a zabraňuje přehřátí při prvním zapnutí i později.
14. PLNĚNÍ DŘEVĚNÝMI PELETAMI 
Plnění zásobníku se provádí z horní strany kamen otevřením víka. Vsypte dřevěné pelety do zásobníku. Jeho kapacita je asi 3 patnáctikilové pytle, to je 45kg pelet.
Chcete-li tento postup zjednodušit, proveďte jej ve dvou fázích:

- Polovinu obsahu pytle nasypte do zásobníku a počkejte, až se pelety dostanou na dno. Zapněte kotel.

- Když kotel začne normálně pracovat, nasypte pelety do zásobníku na pelety podle potřeby.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní mřížku ze zásobníku. Při plnění dřevěnými peletami zabraňte kontaktu pytle s horkými povrchy.
15. POPIS A FUNKCE OVLADAČE PRO ŘÍZENÍ PROVOZU KAMEN
1.23. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 
Zobrazovací jednotka umožňuje komunikaci s ovladačem pouhým stisknutím určitých tlačítek. 
1.23.1. Displej s tlačítky
Displej zobrazuje informace o stavu provozu kamen. Přístupem do nabídky je možné získat různé typy zobrazení a provést nastavení dostupná v závislosti na úrovni přístupu.

V závislosti na provozním režimu mohou mít displeje různý význam v závislosti na poloze na displeji.

Obrázek 20 ukazuje příklad displeje.




[image: image37.jpg]08:10  mumwmmmm
16.5°C 18.5
L

IGHTER
WAIT





Obrázek 20
Tlačítka:

1 – zvýšení teploty a programové funkce změna dne, času

2 – snížení teploty a programové funkce změna dne, času

3 – změna programu SET

4 – ON/OFF zapínání / vypínání, opuštění programu

5 – snížení intenzity topení

6 – zvýšení intenzity topení

7 do 12 – popsáno na obrázku18

13 – čas

14 – ukazatel pokojové teploty

15 – ukazatel teploty vody 

16 – informace o chodu kamen

Obrázek 21 popisuje význam symbolů na levé straně displeje

Aktivace na displeji jednoho ze segmentů v oblasti "stav" indikuje aktivaci zařízení odpovídající následujícímu seznamu:

[image: image38.jpg][@JHRONO

SR UPALIAC

S [

e N\ 10TOR DIMA
ool VENTILATOR
» VA

VAN ALARM




Obrázek 21

1.23.2. K čemu slouží tlačítka 
	tlačítko
	popis
	režim
	akce

	1
	Zvyšuje teplotu 
	PROGRAMOVÁNÍ
	Upravuje/zvyšuje hodnotu ve vybrané nabídce

	
	
	V PROVOZU/VYPNUTO
	Zvyšuje hodnotu pokojové teploty

	2
	Snižuje teplotu 
	PROGRAMOVÁNÍ
	Upraví/sníží hodnotu vybrané nabídky

	
	
	V PROVOZU/VYPNUTO
	Snižuje hodnotu pokojové teploty

	3
	Menu
	-
	Vstup do MENU

	
	
	MENU
	Přístup k další úrovni podnabídky

	
	
	PROGRAMOVÁNÍ
	Nastaví hodnotu a přesune se na další položku nabídky

	4
	ON/OFF

odblokování
	CHOD
	Stisknutí na 2 sekundy zapne nebo vypne kamna, pokud jsou vypnutá respektive zapnutá

	
	
	BLOKOVÁNÍ
	Odblokuje kamna a převede je do vypnutého stavu

	
	
	MENU/ PROGRAMOVÁNÍ
	Přenese se do vyšší úrovně nabídky, nastavená nastavení se uloží do paměti

	5
	Snižuje výkon 
	V PROVOZU/VYPNUTO
	Nastavuje výstupní výkon pece

	
	
	MENU
	Přejde na další položku nabídky

	
	
	PROGRAMOVÁNÍ
	Vrátí se na další položku podnabídky, nastavení se uloží

	6
	Zvyšuje výkon
	MENU
	Přejde na předchozí položku nabídky

	
	
	PROGRAMOVÁNÍ
	Přejde do předchozí podnabídky, nastavená nastavení se uloží do paměti


Tabulka 5

1.24. PRACOVNÍ REŽIM (UŽIVATEL) 
1.24.1. Zapálení kamen
Když jsou kamna připojena k elektrické síti, přepněte přepínač umístěný na zadní straně kamen do polohy 1. Poté se na displeji zobrazí následující displej:
[image: image39.jpg]07:33
16.5°C 18.5





Obrázek 22
Kamna zapnete podržením tlačítka 4 na několik sekund, ihned poté se na displeji zobrazí hlášení START (obrázek 23) - kamna se spustila.
[image: image40.jpg]



Obrázek 23
 Ihned poté dostáváme hlášení LIGHTER WAIT (obr. 24) - zapalovač svítí a následně se objeví hlášení LOAD PELLET (obr. 25) - začíná vkládání pelet. Následuje hlášení FIRE WAIT (obrázek 26) - čekáme na zapálení pelet a když teplota spalin dosáhne 45ºC, objeví se hlášení FLAME LIGHT (obrázek 27).
[image: image41.jpg]18.5

UGHTER





Obrázek 24
[image: image42.jpg]16.5°C 18.5

PELLET





Obrázek 25
[image: image43.jpg]



Obrázek 26
[image: image44.jpg]



Obrázek 27
Po této zprávě se stabilizuje plamen, kamna přejdou do pracovního režimu a zobrazi se WORK (obrázek 28), kamna pak pokračují ve stabilním pracovním procesu.
[image: image45.jpg]



Obrázek 28
1.24.2. Neuspěšné zapálení 
Pokud po vypršení 20 minut teplota kouře nedosáhne minimální dovolené hodnoty 45ºC, kamna přejdou do stavu alarmování, viz kapitola 15.6.3.

1.24.3. Kamna v chodu
Pokud je fáze zážehu pozitivně ukončena, tzn. pokud teplota spalin dosáhne hodnoty 45ºC za méně než 20 minut, kamna se přepnou do režimu WORK, který představuje běžný režim provozu.

1.24.4. Nastavení teploty prostoru a vody v kotli 
Pro nastavení teploty místnosti a vody v bojleru stačí stisknout tlačítka 1 nebo 2. Na displeji se zobrazí

aktuální stav nastavené teploty (TSET ).


Kamna jsou továrně nastavena na teplotu vody v kotli 65ºC a na teplotu místnosti 20ºC.

Stisknutím tlačítka 1 se zobrazí SET TEMP. WATER (obrázek 29) tj. nastavená  hodnota teploty vody v kotli. Poté tlačítkem 1 zvyšujeme a tlačítkem 2 snižueme hodnotu teploty temperature a tímto způsobem nastavujeme požadovanou teplotu vody v kotli. Teplota vody se může nastavovat v rozsahu od 40ºC do 80ºC. 
Doporučujeme, abyste teplotu vody nenastavovali pod 57ºC kvůli možné kondenzaci v kotli a ani nad 75ºC.
[image: image46.jpg]SET TEMP

WATER





Obrázek 29
Stisknutím tlačítka 2 se zobrazí zpráva SET TEMP. ROOM (obrázek 30) tzn. nastavená hodnota pokojové teploty. Poté tlačítkem 1 zvyšujeme a tlačítkem 2 snižujeme hodnotu teploty a nastavujeme tak požadovanou hodnotu pokojové teploty. Teplotu v místnosti lze nastavit v rozsahu od 7ºC do 40ºC.
[image: image47.jpg]22°0C ™=

SET TEMP





Obrázek 30
1.24.5. Teplota prostoru nebo vody v kotli dosáhla nastavené teploty 
Když teplota místnosti nebo vody v bojleru dosáhne nastavené hodnoty (TSET), tepelný výkon se automaticky převede na minimální hodnotu, kamna se přepnou do ekonomického režimu provozu, kdy je dosažena úspora paliva a na dispelji se zobrazí hlášení WORK MODULAT, jak je znázorněno na obrázku 31:
[image: image48.jpg]16.5°C  18.5





Obrázek 31
Pokud teplota v místnosti nebo vody v kotli přesáhne nastavenou hodnotu  o 4 ºC (TSET + 4 ºC), aktivuje se režim STAND-BY, kamna se dočasně vypnou. K opětovnému zapálení dojde až, když jsou splněny následující podmínky

Tprostoru < (TSET – 4ºC) 

1.24.6. Nastavení výkonu kamen 
Když kamna po fázi zapálení přejdou do fáze normálního provozu (fáze WORK), je možné upravit výstupní výkon kamen, tedy intenzitu ohřevu. Po stisknutí kláves 5 a 6 se zobrazí zpráva SET OUTPUT tzn. upravte výstupní výkon kamen (obrázek 32). Tlačítkem 6 zvyšujeme a tlačítkem 5 snižujeme výkon kamen. Úroveň 1 je minimální a úroveň 5 je maximální výkon.
[image: image49.jpg]



Obrázek 32
1.24.7. Čištění kotle 
Při běžném provozu v provozním režimu se v intervalech stanovených na určitý počet minut aktivuje režim „ČIŠTĚNÍ KOTLE“, jehož doba trvání je určitý počet sekund v závislosti na typu kamen, kvalitě pelet atd.

Poté se podávání pelet zastaví a hořák se vyčistí od nespálených pelet, což je doprovázeno hlášením CLEANING FIRE-POT na displeji.

1.24.8. Vypínání kamen
Pro vypnutí kamen stačí podržet tlačítko 4 stisknuté asi 2 sekundy.

Šnek se okamžitě zastaví a kouřový motor se přepne na vyšší rychlost, na displeji se zobrazí zpráva:

FINÁLNÍ ČIŠTĚNÍ (obrázek 33). Následuje fáze CLEANING FINAL, která trvá od 10 do 20 minut.
[image: image50.jpg]O

)

.W.

S

. =%
2 3\ »
3 A\

BLEaE*=1u]





Obrázek 33
Činnost kouřového motoru končí po uplynutí 10 minut od vypnutí kamen a také poté, co teplota kouře klesne pod 70ºC. Když jsou kamna vypnutá, na displeji se objeví zpráva OFF (Obrázek 34).
[image: image51.jpg]



Obrázek 34
1.24.9. Opětovné zapálení kamen 
Kamna není možné znovu zapnout, dokud teplota spalin neklesne pod 45ºC, tedy dokud kamna nevychladnou.
1.25. VZHLED PLAMENU-OHNĚ
Měli byste věnovat pozornost tvaru, barvě a charakteru plamene.
Tvar plamene by měl být protáhlý a široký a „živý“.
Barva plamene má být od žluté, světle žluté až po bílou. 
Charakter ohně by měl být „živý“.
1.26. MENU
Stisknutím tlačítka 3 (MENU) vstoupíte do nabídky.

Je rozdělena do různých položek a úrovní, které umožňují přístup k nastavení a programování karty.
Položky nabídky, které umožňují přístup k technickému programování, jsou chráněny klíčem.

1.26.1. Menu uživatele 
Následující přehled stručně popisuje strukturu menu a v tomto odstavci se zaměřuje pouze na volby dostupné uživateli. Klávesa 3 se používá pro přístup do Menu, poté se stejná klávesa používá pro přístup do další úrovně podnabídky a nakonec se klávesa 3 používá k nastavení hodnoty a přechodu na další položku nabídky. Tlačítko 6 přepne do předchozí podnabídky a provedená nastavení se uloží. Stisknutím tlačítka 5 se přesunete do další podnabídky a nastavení se uloží. Tlačítko 4 se přesune do vyšší úrovně nabídky, nastavení se uloží.

1.26.2. Menu 01 – nastavení  času
Tato nabídka nastavuje aktuální čas a datum na displeji. Elektronická karta je vybavena lithiovou baterií, která umožňuje, aby vnitřní hodiny fungovaly déle než 3/5 roku. Pro nastavení času je nutné vstoupit do menu nastavení času a data. Stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítka 5 přejděte do nabídky 01, jak je znázorněno na obrázku 35:
[image: image52.jpg]



Obrázek 35
Stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítek 1 nebo 2 nastavte správný den v týdnu (PONDĚLÍ, ÚTERÝ...) (obrázek 36)

Stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítek 1 a 2 nastavte hodiny na hodinách (obr. 37).
[image: image53.jpg]



Obrázek 36
[image: image54.jpg]



Obrázek 37
Stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítek 1 a 2 nastavte minuty (obrázek 38).

Stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítek 1 a 2 nastavte měsíc v roce (obrázek 39).

Stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítek 1 a 2 nastavte den v měsíci (obrázek 40).

Stiskněte tlačítko SET a tlačítky 1 a 2 nastavte rok (obrázek 41).

Po dokončení tohoto nastavení se vraťte do domovské nabídky stisknutím tlačítka 4.
[image: image55.jpg]45 ™
Menu 01

MINUTES
CLOCK





Obrázek 38
[image: image56.jpg]



Obrázek 39
[image: image57.jpg]



Obrázek 40
[image: image58.jpg]



Obrázek 41
1.26.3. Menu 02 – programování chodu kamen
Existují tři druhy programování chodu kamen:

· Denní programování

· Týdenní programování 

· Víkendové programování 
Denní programování 
Umožňuje nastavení denních funkcí chronotermostatu. Kamna lze na přání zapnout a vypnout dvakrát a to je regulováno programy s tím, že mezi vypnutím a opětovným spuštěním musí uplynout dostatek času, aby kamna vychladla. Je nutné, aby byl správně nastaven čas a datum (Menu 01). Funkce zapínání a vypínání kamen závisí na tomto úkonu, proto nezapomeňte nastavit správný čas.

Nejprve stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítka 5 vstupte do nabídky 02, jak je znázorněno na obrázku 42:
[image: image59.jpg]



Obrázek 42
Stiskněte tlačítko SET, displej je jako na obrázku 43:
[image: image60.jpg]ENABLE
CHRONO





Obrázek 43

Stiskněte tlačítko SET, displej je jako na obrázku 44. Stisknutím tlačítka 1 zapneme chronotermostat (on), jak je znázorněno na obrázku 45.
[image: image61.jpg]ENABLE
CHRONO





Obrázek 44
[image: image62.jpg]ENABLE
CHRONO





Obrázek 45
Stiskněte klávesu 4 a poté klávesu 5, na displeji se pak zobrazí displej jako na obrázku 46:
[image: image63.jpg]



Obrázek 46
Stiskněte dvakrát tlačítko SET a displej bude vypadat jako na obrázku 47. Tlačítky 1 nebo 2 nastavte čas prvního zapálení kamen během dne. Stisknutím tlačítka SET bude displej vypadat jako na obrázku 48 a tlačítky 1 nebo 2 se nastavuje čas prvního vypnutí kamen.
[image: image64.jpg]



Obrázek 47
[image: image65.jpg]



Obrázek 48
[image: image66.jpg]



Obrázek 49
Stisknutím tlačítka SET přepnete na nastavení jiného programu. Tlačítkem 1 nastavujeme dobu zapálení kamen (obrázek 49). Stiskneme tlačítko SET a nastavíme dobu vypnutí trouby (obrázek 50). Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko 4 pro návrat do hlavní nabídky a na displeji se zobrazí indikátor, že programování je aktivní.
[image: image67.jpg]



Obrázek 50
 Týdenní programování 
Týdenní programování nabízí 4 nezávislé programy (4 programy vypínání a zapálení). Pro každá den v týdnu zvlášť, tyto 4 programy se mohou kombinovat, tj. Jestli bude nějaký z nich aktivní nebo ne (OFF ili ON). Ujistěte se, že jsou programy nastaveny pečlivě, aby se časy zapalování a vypínání nepřekrývaly. 
	Pozor: programujte pečlivě, obecně se vyhněte překrývání časů aktivace a/nebo deaktivace ve stejný den v různých programech.


Postup programování je následující:

První čtyři kroky při programování jsou stejné jako při nastavování denního programu (obrázky 42-45). Stiskněte tlačítko 4 a poté dvakrát tlačítko 5 a displej se objeví jako na obrázku 51. 
[image: image68.jpg]



Obrázek 51
Stiskněte tlačítko SET a poté tlačítko 1 a aktivujte týdenní programování (Zapnuto), jak je znázorněno na obrázku 52.
[image: image69.jpg]ON
N-2-3-01

CHRONO
WEEKLY





Obrázek 52
Stiskněte tlačítko SET a poté pomocí tlačítka 1 nastavte čas spuštění kamen v prvním programu, jak je znázorněno na obrázku 53. Opakujte stejný postup a nastavte čas vypnutí kamen v prvním programu na obrázku 54.
[image: image70.jpg]



Obrázek 53
[image: image71.jpg]



Obrázek 54
Stiskneme klávesu SET a klávesou 1 aktivujeme (ON) nebo deaktivujeme (OFF) program 1 pro odpovídající den v týdnu od pondělí do neděle, jak je znázorněno na obrázku 55 a 56. Přepínání ze dne na den se provádí stisknutím tlačítka SET.
[image: image72.jpg]



Obrázek 55
[image: image73.jpg]ON
N-2-3-01

MONDAY
PROG-1





Obrázek 56
Stisknutím tlačítka SET přepnete na nastavení druhého programu a jeho aktivaci pro každý den v týdnu jednotlivě (stejně jako u programu 1). Proveďte stejný postup pro zbývající dva programy (program 3 a 4). Na displeji se zobrazí indikátor aktivace programování.
	Pozor: Deaktivujte denní programování, pokud si přejete používat týdenní programování 


Víkendové programování
 Víkendové programování umožňuje programování, zapínání a vypínání kamen (dvakrát během dne) během víkendu (sobota a neděle). Víkendové programování aktivujte pouze v případě, že denní a týdenní programování je deaktivováno.

První čtyři kroky při programování jsou stejné jako při denním programování (obrázky 42-45). Stiskněte třikrát klávesu 4 a poté klávesu 5 a displej se zobrazí jako na obrázku 57.
[image: image74.jpg]N-2-4

¥l PROGRAM

®

WEEK-END





Obrázek 57
Stisknutím tlačítka SET aktivujeme víkendový program, jak je znázorněno na obrázku 58.
[image: image75.jpg]



Obrázek 58
[image: image76.jpg]10:40
N-2-4-02

START 1
WEEK-END





Obrázek 59
Stisknutím tlačítka SET a následně tlačítkem 1 nastavíme čas prvního zapálení kamen podle obrázku 59. Opětovným stisknutím tlačítka SET a tlačítkem 1 nastavíme čas vypnutí kamen a displej bude vypadat jako na obrázku 60.
[image: image77.jpg]



Obrázek 60
Stejný postup použijete pro programování druhého víkendového programu, obrázky 61 a 62.
[image: image78.jpg]18:40
N-2-4-04

START 2
WEEK-END





Obrázek 61
[image: image79.jpg]



Obrázek 62
Po tomto nastavení se stiskem tlačítka 4 vrátíme do hlavní nabídky.
	DOPORUČENÍ: Abyste předešli zmatkům a nechtěným operacím zapínání a vypínání, aktivujte vždy pouze jeden program, pokud přesně nevíte, čeho chcete dosáhnout.

Deaktivujte denní progeam, pokud si přejete aktivovat týdenní. Víkendový program mějte vždy neaktivní, poku používáte týdenní program 1, 2, 3 i 4.

Aktivujte víkendové programování pouze po deaktivaci týdenního programování. 


1.26.4. Menu 03 – výběr jazyka
Umožňuje výběr jazyka z nabídky.
	úroveň 1
	úroveň 2
	Nastavit stisknutím tlačítka SET

	Menu 03 – výběr jazyka
	
	

	
	Menu 03-01 – italština
	Set

	
	Menu 03-02 – francoužština
	Set

	
	Menu 03-03 – angličtina
	Set

	
	Menu 03-04 – němčina
	Set


Poznámka: Tovární nastavení je angličtina a doporučuje se neměnit jazyk.
1.26.5. Menu 04 – režim STAND-BY
Když je nastaveno ON, aktivuje se režim „STAND-BY“, který vypne kamna poté, co zvolená teplota stoupne o 4ºC nad nastavenou teplotu (TSET) na dobu delší než 2 minuty.

Po vypnutí způsobeném tímto nastavením bude restart možný pouze při splnění následující podmínky:
T < TSET - 4ºC
	Pozor: Doporučujeme ponechat tovární nastavení v menu 04 "STAND-BY" režim.


1.26.6. Menu 05 – modus zvukového signalu
Výběrem možnosti  “OFF” se vypíná akustická signalizace.

1.26.7. Menu  06 – počáteční plnění 
Umožňuje naplnit kamna peletami, ikdyž jsou kamna vypnutá a chladná. Toto plnění trvá 90 sekund. Započne se tlačítkem 1 a přeruší tlačítkem 4. Nění nutné používat toto menu.

1.26.8. Menu 07 – režim kamen 
Vstupem do této nabídky můžete vidět aktuální stav kamen. Jsou vidět hodnoty teploty spalin, počet otáček kouřového motoru atd.

1.26.9. Menu 08 – technická nastavení 
Přístup do tohoto menu není uživateli přístupné.
1.27. ALARMY
V případě, že se vyskytnou nesrovnalosti v provozu kamen, regulátor zareaguje a upozorní na nesrovnalosti určitým typem alarmu. K dispozici jsou následující alarmy.
	Příčina alarmu
	Zobrazení na displeji

	Sonda teploty spalin
	PROBE EXHAUST 

	Překročení teploty spalin 
	HOT EXHAUST 

	Neúspěšné zapálení
	NO LIGHTIN- 

	Vypnutí v režimu chodu kamen v důsledku spotřebování pelet
	NO PELLET

	Výpadek elektrického napájení
	BLACK OUT

	Bezpečnostní tlakový spínač šneku
	FAILURE DEPRESS

	Obecný bezpečnostní termostat
	SAFETY THERMAL 

	Porucha motoru kouřových plynů
	FAN FAILURE 

	Bezpečnost šneka
	ALARM TRIAC CO.

	Porucha průtokoměru
	PRESS WATER


Tabulka 6
Každá aktivace alarmu způsobí automatické vypnutí kamen
Alarm se aktivuje 30 sekund po nepravidelnosti v provozu kamen. Zruší se stisknutím tlačítka 4.

1.27.1. Alarm sondy teploty splodin 
Zapne se v případě poruchy detektoru kouře, když se rozbije nebo je vypnutý. Po dobu trvání alarmu se kamna sama vypnou.
[image: image80.jpg]12:42 22°C

PROBE
EXAUST





Obrázek 63
1.27.2. Alarm překročení teploty spalin 
Dochází k němu, když kouřová sonda detekuje teplotu vyšší než 280oC. Na displeji se zobrazí zpráva jako na obrázeku 6464.
[image: image81.jpg]



Obrázek 64
Po čas alarmu se ihned aktivuje vypínání kamen.

1.27.3. Alarm neúspěšného zapálení 
Zapne se, pokud fáze zapálení neuspěla. 

Ihned se aktivuje vypínání.
[image: image82.jpg]



Obrázek 65
1.27.4. Alarm vypínání za chodu kamen 
Pokud plamen zhasne během provozní fáze a teplota kouře klesne pod minimální provozní práh (45ºC), aktivuje se alarm jako na následujícím obrázku:
[image: image83.jpg]12:42 22°C

ALARM
NO FIRE





Obrázek 66
Ihned se aktivuje vypínání.

1.27.5. Alarm bezpečnostního tlakového spínače šneka 
Pokud tlakový spínač (měřič přívodu vzduchu) zjistí, že tlak je pod prahovou hodnotou aktivace tlakového spínače, zareaguje tak, že přeruší napájení šneku. Zobrazí se zpráva: „Alarm Failure Depress“ a systém se zastaví.
[image: image84.jpg]12:42 22°C

FAILURE
DEPRESS





Obrázek 67
1.27.6. Alarm obecného termostatu
Pokud obecný bezpečnostní termostat zjistí, že teplota je vyšší než prahová hodnota termostatu, zareaguje tak, že přeruší napájení šneku. Zobrazí se zpráva ALARM SAFETY THERMAL a systém se zastaví.
[image: image85.jpg]12:42 22°C

SAFETY

THERMAL




Obrázek 68
Alarm přehřátí kotle nebo šnekového dopravníku na pelety: tento alarm se objeví, když je teplota kotle nebo teplota pouzdra šneku podávání pelet příliš vysoká a poté se objeví hlášení "SAFETY THERMAL". Jedná se o dodatečné bezpečnostní mechanické zařízení. Pro návrat k normálnímu provozu byste měli počkat, až kamna vychladnou (kouřový motor běží). Toto chlazení trvá asi dvacet minut. Poté obnovte funkci bezpečnostního termostatu, který blokoval provoz kamen (odšroubováním plastového krytu a stisknutím tlačítka termostatu rukou, dokud neuslyšíte jemný kovový zvuk) umístěného na zadní straně kamen, obrázek 69, a poté stiskněte tlačítko 4 na 2-3 sekundy, dokud se kamna nevrátí do polohy ON.
      Termostat, který je bližší boční straně zablokuje chod kamen ve chvíli, kdy se kamna zahřejou na teplotu 88°C a šnek se zahřeje na 80°C.

POZNÁMKA: Pokud se aktivuje některý z těchto dvou alarmů, zkontrolujte, zda komora není zanesená popelem nebo zda není komín částečně ucpaný.

Obrázek 70 ukazuje hlavní vypínač kamen s propojovacím kabelem.
[image: image86.jpg]


                                              [image: image87.jpg]



Obrázek 69                                                                                  Obrázek 70.
1.27.7. Alarm poruchy motoru kouřových plynů
Pokud dojde k poruše spalinového motoru, kamna se zastaví a zobrazí se hlášení PORUCHA VENTILÁTORU ALARM jako na obrázku níže. Okamžitě se aktivuje procedura vypnutí.
[image: image88.jpg]3aLFE3





Obrázek 71
1.27.8. Výpadek elektrického proudu (block-out)
Po ztrátě napětí v síti a v závislosti na stavu, ve kterém se kamna nacházela, se mohou objevit následující možnosti: 
	předchozí stav
	Trvání stavu bez proudu 
	Nový stav 

	Vypnutá kamna
	bilo koje 
	Vypnutá kamna

	Zapálení kamen
	< 30sec
	Zapálení kamen 

	Plnění peletami
	< 30sec
	Plnění peletami 

	Čekaní na plamen
	< 30sec
	Čekání na plamen

	Chod kamen
	< 30sec
	Chod kamen

	Čištění kotle 
	< 30sec
	Čištění kotle

	Vypínání kamen 
	< 30sec
	Vypínání kamen


Tabulka 7
V každém případě, pokud výpadek el. proudu trvá déle než 30 sekund, kamna se vypnou. Po obnovení napájení (pokud přerušení napájení trvalo déle než 30 sekund) se na displeji zobrazí následující zpráva:
[image: image89.jpg]



Obrázek 72
[image: image90.jpg]07:37
18.5°C 55

¥ CLEANING
®





Obrázek 73
Alarm je nutné zrušit stisknutím tlačítka 4 na několik sekund, takže displej bude vypadat jako na obrázku 73. Při této příležitosti se zapne kouřový motor a začne čištění kamen. Po dokončení tohoto procesu bude displej vypadat jako na obrázku 74 a kamna budou znovu připravena ke spuštění.
[image: image91.jpg]



Obrázek 74

16. SCHÉMA KONEKCE
 Zde je znázorněno typické schéma zapojení regulátoru

Obrázek 75
17. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kamna jsou vybavena následujícími bezpečnostními zařízeními:

-REGULÁTOR TLAKU
Kontroluje tlak v kouřovodu
 Zastavuje transportního podavače šneka, pokud je odvod ucpaný nebo pokud narazí na odpor (vítr) 

- ČIDLO TEPLOTY SPALIN

Měří teplotu plynů a schvaluje spuštění kamen nebo zastaví spuštění kamen, pokud teplota spalin klesne pod naprogramovanou hodnotu.

-TERMOSTAT KONTAKTU ŠNEKOVI

Když teplota překročí nastavenou bezpečnostní hodnotu, provoz kamen se okamžitě zastaví.

-TERMOSTAT KONTAKTU KOTLE

Když teplota překročí nastavenou bezpečnostní hodnotu, provoz kamen se okamžitě zastaví.

-SENZOR TEPLOTY VODY 

Když se teplota vody příliš přiblíží zastavovací teplotě (85 °C), čidlo spustí kamna, aby provedla sérii chladících cyklů, nebo kamna automaticky zastaví pomocí „ECO-STOP“, aby se zabránilo zablokování kapilárního teplotního čidla popsaného výše.

-ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Kamna jsou chráněna proti velkým proudovým poruchám pomocí standardních pojistek umístěných v hlavním vypínači na zadní straně kamen a na ovládacím panelu - základní desce.

-VENTILÁTOR ODPADNÍCH PLYNŮ
Pokud se ventilátor zastaví, základní deska okamžitě zablokuje přívod pelet a zobrazí se alarm.                                                                                     
-MOTOR S REDUKTOREM

Když motor s převodovkou přestane fungovat, kamna pokračují v provozu, dokud plamen nezhasne kvůli nedostatku kyslíku a není dosaženo minimální úrovně chlazení.

-DOČASNÉ PŘERUŠENÍ PŘÍVODU VZDUCHU

Po krátkém výpadku proudu se kamna automaticky přepnou na chlazení.

-KAMNA SE NEZAPALUJÍ

Když se při zapalování nevyvine plamen, kamna se přepnou do poplachového stavu.
18. PORUCHY - PŘÍČINY - ŘEŠENÍ
	PROBLÉMY
	MOŽNÉ PŘÍČINY
	ŘEŠENÍ

	Dřevěné pelety nejsou vkládány do topeniště, do spalovací komory.
	1. Zásobník na pelety je prázdný 

2. Nekonečná spirála je zablokovaná.

3. Motor šnekového převodu je vadný.

4. Elektronická karta nefunguje.
	1. Doplnit zásobník

2. Vyprázdnit zásobník a odblokovat spirálu- šnek
3.  Vyměňte redukční motor
4. Vyměňte elektronickou kartu

	V kotli se objevila vlhkost
	1. Kondezace kouřových plynů.
	1. Porovnejte celkový výkon instalovaných topných těles s výkonem kamn. Pokud je celkový výkon instalovaných topných těles větší než celkový výkon kamen dodávaných do vody, vyměňte kamna za silnější, případně přizpůsobte počet radiátorů výkonu kamen.

	Oheň zhasne nebo se kamna automaticky vypnou.


	1. Zásobník na pelety je prázdný.

2. Do spalovací komory nejsou dodávány pelety. 

3. Zásah bezpečnostní sondy teploty pelet.

4. Dveře nejsou úplně zavřené nebo jsou opotřebovaná těsnění.

5 Neadekvátní pelety.

6. Slabá dodávka pelet.

7. Spalovací komora je znečištěná.

8. Komín je ucpán

9. Porucha tlakového spínače.

10. Motor odsávání kouře je poškozený.
	1. Doplnit zásobník.

2. Viz předchozí řešení.

3. Nechte kamna úplně vychladnout a znovu je zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technický servis.

4. Zavřete dveře nebo vyměňte těsnění za originální těsnění.

5. Změňte typ dřevěných pelet a zvolte typ schválený výrobcem.

6. Prověřte dávkování a nastavení.

7. Vyčistěte spalovací komoru podle pokynů v návodu.

8.Vyčistit kouřovod.

9. Vyměňte tlakový spínač.
10. Zkontrolujte motor a případně jej vyměňte.

	Kamna fungují několik minut a poté se vypnou.
	1. Fáze zapínání ještě neskončila.

2. Dočasný výpadek elektrického proudu.  

3. Ucpaný kouřovod.

4. Rušení nebo porucha teplotní sondy.

5. Svíčka je poškozena.
	1. Znovu zapněte.

2. Viz předchozí bod.

3. Vyčistěte kouřovod.
4. Prověřte nebo vyměňte sondu

5. Prověřte nebo vyměňte svíčku.  

	Dřevní pelety se ukládají ve spalovací komoře. Sklo dvířek je špinavé a plamen je slabý.
	1. Nedostatek spalovacího vzduchu 

2. Vlhké nebo neadekvátní pelety.

3. Motor systému odsávání kouře je vadný.


	1. Vyčistěte spalovací komoru, prověřte, jestli jsou otvory průchozí. Proveďte běžné čištění spalovací komory a kouřovodný kanál. Prověřte, jestli přívod vzduchu není ucpaný. Prověřte stav těsnění na dvířkách.

2. Změňte druh pelet. 

3. Prověřte motor a eventualně ho vyměňte.

	Motor odsavače kouře nefunguje.


	1. Kamna nejsou napájena el. proudem. 

2. Motor je poškozený.

3. Základní deska je vadná.

4. Ovládací panel nefunguje.


	1. Zkontrolujte síťové napájení a bezpečnost tavného odporu.

2. Zkontrolujte motor a kondenzátor a v případě potřeby je vyměňte.

3. Vyměňte elektronickou kartu.

4. Vyměňte kontrolní panel.

	V automatickém režimu kamna pracují nepřetržitě na maximální výkon


	1. Termostat je programován na maximální pozici.

2. Termostat okolního vzduchu vždy měří studený vzduch.

3. Teplotní sonda je poškozená.

4. Ovládací panel je vadný nebo nefunguje.
	1. Znovu nastavit  teplotu termostatu.

2. Vyměňte pozici sondy.
3. Zkontrolujte sondu a v případě potřeby ji vyměňte.

4. Zkontrolujte ovládací panel a případně jej vyměňte.

	Kamna se nezapnou
	1. Nedostatek elektrického proudu

2. Sonda na dřevěné pelety je zablokovaná.

3. Tlakový spínač nefunguje (hlásí zablokování).

4. Odsavač kouře nebo kouřovod je ucpaný.
	1. Zkontrolujte, zda je zástrčka zatlačena a zda je hlavní vypínač v poloze "I".“.

2. Odblokujte sondu ovlivněním termostatu na zadní straně. Pokud se znovu zablokuje, vyměňte termostat.

3. Vyměňte tlakový spínač.

4. Vyčistěte kouřovod nebo kouřovodný kanál.


Tabulka 8
19. INFORMACE  O LIKVIDACI (VYHOZENÍ) A DEMONTÁŽI (DEMONTOVÁNÍ) KAMEN
Demontáž a vyhození nebo likvidace (starých, použitých) kamen je výhradní odpovědností majitele kamen.

Majitel kamen musí dodržovat platné právní předpisy ve sve zemi týkající se bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Demontáž a likvidaci kamen lze svěřit třetí osobě, pokud se jedná o firmu oprávněnou sbírat a likvidovat takové materiály. 
UPOZORNĚNÍ: Ve všech případech musíte dodržovat platné zákony země, kde jsou kamna instalována ohledně likvidace takových materiálů (věcí) a případně likvidaci takových věcí nahlásit. 
POZOR 
Demontáž kamen musí být prováděna pouze, pokud kamna nejsou v provozu a jsou odpojeny z elektrické sítě (není přívod elektřiny).
• vyndejte všechny elektrické díly 
• vyhoďte baterie elektronické karty do odpovídající popelnice v souladu s předpisy, 
• oddělta baterie od elektronických karet, 
• demontujte konstrukci kamen pomocí autorizované firmy
POZOR 
Házení kamen na veřejných místech představuje vážné nebezpečí pro lidi a zvířata. Za zranění osob a zvířat v takových případech vždy odpovídá majitel.

Při demontáži kamen musí být zničena značka EC, tento návod a veškerá další dokumentace související s kamny. 
1





16





4





5





6





15





13





7-12





14





3





2











2. Otvor pro průchod ohřívače zapalování pelet








1. 1.	Pro bezchybný provoz kamen musí být všechny otvory bez popela.





Obrázek11


























5





4





3





6





1





2





Místa, která je potřeba čistit nejméně dvakrát ročně. 





    7     7



































   























Ø100





Ø80





  7





Ø100





Ø80





Legenda:


1. Kotel na pelety


2. Třícestný směšovací ventil s naléhajícím termostatem








Legenda:


1. Kotel na pelety


2. Hydraulický spínač


3. Cirkulační čerpadlo


4. Třícestný směšovací ventil s naléhajícím termostatem


5. Cirkulační čerpadlo 


6. Rozvaděč pro podlahové vytápění





komín





ANO





KAMNA





ZEĎ





Směr kouře





ANO





POZOR





Chrono


Zapalovač


Šnek


Motor kouře


Ventilátor


Čerpadlo


Alarm





redukce





T-vidlice








1612006

_2147483647.unknown

_2147483646.unknown

